Egz. Nr ….

PHU „CZYSTE ŚRODOWISKO”

WOJCIECH NOWAK 08-110 SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C

TEL/FAX (025) 644-40-47, (025)633-66-82, (025)633-66-83.

NIP 821- 150- 46- 58

KONTO: Bank Spółdzielczy w Węgrowie 66 9194 0007 0020 5245 2000 0010

E-MAIL: czystesrodowisko@go2.pl

ISO 9001, ISO 14001

INWESTOR:

URZĄD GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

POWIAT SOKOŁOWSKI

WOJ. MAZOWIECKIE

TYTUŁ PROJEKTU:

Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków.

LOKALIZACJA:

WOJ. MAZOWIECKIE, POWIAT SOKOŁOWSKI,
 GMINA SOKOŁÓW PODLASKI, M. CZERWONKA, BRZOZÓW, KOL. ZĄBKÓW I CHMIELEW

BRANŻA:

SANITARNA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| Fumkcja | Imię i Nazwisko | nr. upr. bud. | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Mgr inż. Kazimierz Gałązka | Inżynieryjno – instalacyjna | GPB-4224/109/98/88 |  |
| Asystent projektanta | mgr inż. Wojciech Nowak | - | - |  |
| Asystent projektanta | mgr inż. Martyna Niewiadomska | - | - |  |
| Asystent projektanta | mgr inż. Arkadiusz Domański | - | - |  |
| Asystent projektanta | inż. Dariusz Sienica | - | - |  |

Siedlce styczeń 2009 r.

Siedlce 2009-01

# Oświadczenie

Powołując się na art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 nr 93 poz. 888/ oświadczam, że projekt budowlany Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków, pow. Sokołowski, woj. mazowieckie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPIS TREŚCI

I.	Część opisowa

1.	Część opisowa - zbiorcza

- Przedmiot i cel przedsięwzięcia

- Inwestor

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

- Materiały źródłowe

- Istniejący stan zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania terenu

- Opis zadania inwestycyjnego

- Wpływ inwestycji na środowisko

2.0	Część technologiczna

- Prowadzenie robót i odbiory techniczne

- Materiał i uzbrojenie przewodów

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjno-montażowe

3.0	Część obliczeniowa

- Zapotrzebowanie wody

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

II. Część rysunkowa

Rys.1-16.   	Projekt zagospodarowania terenu

Rys.17.     	Przejście pod ciekiem

Rys.18.     	Przejście pod drogą z rowami

Rys.19.     	Przejście pod drogą

Rys.20.     	Przejście pod ropociągiem metodą przewiertu sterowanego

Rys.21.      	Przejście pod drogą metodą przewiertu sterowanego

Rys.22-23. 	Schematy węzłów

III. Uzgodnienia i załączniki

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia i zaświadczenie z MOIIB

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego inwestycji celu publicznego z zał. graficznym

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- Opinia ZUD

- Decyzja GDDKIA

- Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Sokołowie Podlaskim

- Decyzja WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Sokołowie Podlaskim

- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- Uzgodnienie z PERN „Przyjaźń” SA

# I. Część opisowa.

1. Część opisowa - zbiorcza.

1.1. Przedmiot i cel przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej bez przyłączy na terenie miejscowości Czerwonka, Brzozów, Kolonia Ząbków i Chmielew, gm. Sokołów Podlaski,
pow. Sokołowski, woj. mazowieckie. Inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej.

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie mieszkańcom terenu objętego zakresem inwestycji wody w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem i o jakości odpowiadającej warunkom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na pełne wykorzystanie projektowanej stacji uzdatniania wody położonej w miejscowości Czerwonka.

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Sokołów Podlaski wespół z zainteresowanymi mieszkańcami. Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski, a PHU „Czyste Środowisko” Wojciech Nowak 08-110 Siedlce, ul. Budowlana 3C.

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej bez przyłączy na terenie wyżej wymienionych miejscowości.

Celem opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociągowej bez przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, sanitarnymi, ochrony środowiska i przeciwpożarowymi, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Niniejszy projekt jest podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany sieci wodociągowej magistralnej. Projekt zawiera opis techniczny, załączniki oraz część rysunkową. Integralną częścią niniejszego projektu są następujące oddzielne opracowania:

- zgody właścicieli działek na prowadzenie robót budowlanych,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski.

1.4. Materiały źródłowe.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

- decyzji Wójta Gminy Sokołów Podlaski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzji Wójta Gminy Sokołów Podlaski o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- zezwolenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

- aktualnych geodezyjnych map terenu w skali 1:1000,

- wizji lokalnej w terenie,

- pisemnych oświadczeń - zgód mieszkańców na budowę sieci wodociągowej przez tereny prywatne,

- obowiązujących norm i przepisów,

- aktualnych katalogów producentów materiałów.

- program ogólny budowy wodociągu opracowany przez BIURO USŁUG TECHNICZNYCH Krzysztof Kruk, 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 21.

1.5. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania terenu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gm. Sokołów Podlaski pow. sokołowski na działkach wsi: Czerwonka, Brzozów, Kolonia Ząbków, Chmielew. Projektowana sieć wodociągowa bez przyłączy przebiega przez tereny upraw polowych, łąk i pastwisk, dróg publicznych oraz istniejącego i planowanego budownictwa zagrodowego. Na części działek znajduje się zabudowa siedliskowa z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Działki stanowią własność prywatną, Skarbu Państwa oraz gminną.

Aktualnie mieszkańcy terenu objętego zakresem przedsięwzięcia zaopatrują się w wodę z wodociągu miejskiego indywidualnych studni kopanych lub wierconych, ujmujących płytkie warstwy wodonośne. Woda z tych studni nie odpowiada warunkom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia, a jest wykorzystywana bez jakiegokolwiek uzdatniania.

Rozbudowa sieci wodociągowej uniezależni gminę od dostaw wody z miasta Sokołów Podlaski  oraz poprawi stan sanitarno-higieniczny oraz poprawi zabezpieczenie przeciwpożarowe istniejących sieci rozdzielczych.

1.6. Opis zadania inwestycyjnego.

Woda dostarczana wodociągami zbiorowymi posiadać będzie jakość odpowiadającą normom, a jej ilość pokrywa zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe.

Projektuje się połączenie pierścieniowe łączące sieć wodociągową we wsi Czerwonka i Walerów o Qmax.h.=21dm3/s, oraz wykonanie połączenia łączącego stację wodociągową z siecią wodociągową we wsi ząbków o Qmax.h.=18,60dm3/s.

Rurociągi magistrali projektowanej sieci zostaną wykonane z rur PVC 250, sieci rozdzielczej z PVC 200 i 110 w odcinkach po 6m. W głównych węzłach sieci zamontowane będą liniowe zasuwy odcinające. Dla ochrony przeciw pożarowej zamontowane zostanie 3 hydrantów nadziemnych. Przejścia przewodów wodociągowych pod ulepszonymi nawierzchniami dróg przewiduje się wykonywać metodą przecisku. Przejście pod drogą krajową, rurociągiem naftowym  i kablem światłowodowym wykonać metodą przewiertu sterowanego. Przy przecisku należy zastosować rury stalowe natomiast przy przewiercie sterowanym rury PE SDR17, zgodnie z planem zagospodarowania.

Zestawienie materiałów i ilości 
przecisków oraz przewiertów sterowanych

| Przejście metodą przecisku |
| --- |
| Lp. | Nr przejścia | Nr rys | Wymiary |  |
|  |  |  | DN | D | L |  |
| 1 | 1 | 1 | 250 | 355,6 | 23 |  |
| 2 | 2 | 2 | 110 | 219,1 | 14 |  |
| 3 | 3 | 2 | 250 | 355,6 | 19 |  |
| 4 | 4 | 2 | 110 | 219,1 | 18 |  |
| 5 | 5 | 2 | 250 | 355,6 | 8 |  |
| 6 | 6 | 4 | 250 | 355,6 | 17 |  |
| 7 | 7 | 5 | 250 | 355,6 | 13 |  |
| 8 | 8 | 9 | 250 | 355,6 | 17 |  |
| 9 | 9 | 10 | 250 | 355,6 | 15 |  |
| 10 | 10 | 12 | 200 | 273 | 9 |  |
| 11 | 11 | 12 | 200 | 273 | 10 |  |  |
| 12 | 12 | 13 | 200 | 273 | 10 |  |  |
| 13 | 13 | 13 | 200 | 273 | 10 |  |  |
| 14 | 14 | 16 | 200 | 273 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | suma | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Śrdnica rury stal. | Metry |
|  |  |  |  |  |  | ø355,6 = | 112 |
|  |  |  |  |  |  | ø273,0 = | 57 |
|  |  |  |  |  |  | ø219,10 = | 14 |
| Przejście metodą rozkopu |  |  |
| Lp. | Nr przejścia | Nr rys | Wymiary |  |  |
|  |  |  | DN | D | L |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 250 | 355,6 | 6 |  |  |
| 2 | 2 | 5 | 250 | 355,6 | 6 |  |  |
| 3 | 3 | 6 | 250 | 355,6 | 8 |  |  |
| 4 | 4 | 7 | 250 | 355,6 | 7 |  |  |
| 5 | 5 | 9 | 250 | 355,6 | 8 |  |  |
| 6 | 6 | 10 | 250 | 355,6 | 8 |  |  |
| 7 | 7 | 12 | 200 | 273 | 10 |  |  |
| 8 | 8 | 13 | 200 | 273 | 10 |  |  |
| 9 | 9 | 15 | 200 | 273 | 10 |  |  |
| 10 | 10 | 15 | 200 | 273 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | suma | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Śrdnica rury stal. | Metry |
|  |  |  |  |  |  | ø355,6 = | 43 |
|  |  |  |  |  |  | ø273,0 = | 40 |
| Przejście metodą przewiertu sterowanego |  |  |
| Lp. | Nr przejścia | Nr rys | Wymiary |  |  |
|  |  |  | DN | D | L |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 250 | 355 | 56 |  |  |
| 2 | 2 | 10 | 250 | 355 | 32 |  |  |
|  |  |  |  | suma | 88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Śrdnica rury PE-HD. | Metry |
|  |  |  |  |  |  | ø355,6 = | 88 |

| Zestawienie elementów projektowanego wodociągu w miejscowości Czerwonka, Brzozów, Kolonia Ząbków i Chmielew: |
| --- |
| lp. | Element wodociągu | jednostka | ilość |
| 1. | rura PCV DN 250 | m | 3289 |
| 2. | rura PCV DN 200 | m | 2555 |
| 3. | rura PCV DN 110 | m | 715 |
| 5. | hydrant DN80 + zasuwa DN80 | szt. | 3 |
| 6. | zasuwa DN250 | szt. | 1 |
| 7. | zasuwa DN200 | szt. | 1 |
| 8. | zasuwa DN100 | szt. | 2 |
| 9. | blok oporowy | szt. | 64 |
| 10. | trójnik DN 150/100 | szt. | 1 |
| 11. | trójnik DN 200/200 | szt. | 1 |
| 12. | trójnik DN 250/80 | szt. | 1 |
| 13. | trójnik DN 200/80 | szt. | 2 |
| 14. | trójnik DN 100/80 | szt. | 1 |
| 15. | czwórnik DN 250 | szt. | 1 |
| 16. | zwężka redukcyjna DN250/150 | szt. | 2 |
| 17. | zwężka redukcyjna DN 250/200 | szt. | 1 |
| 18. | zwężka redukcyjna DN 250/200 | szt. | 1 |
| 19. | zwężka redukcyjna DN 200/150 | szt. | 2 |

1.7. Wpływ inwestycji na środowisko.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.) budowa przedmiotowej sieci wodociągowej rozdzielca nie jest inwestycja która może znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast magistrala wodociągowa jest inwestycją mogącą znaczącą oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 z 2002 r., poz. 1490) przedsięwzięcie to jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

Na etapie budowy planowane przedsięwzięcie, poza koniecznością wykonywania wykopów nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wycinki istniejących drzew.

II. Część technologiczna.

2.1. Prowadzenie robót i odbiory techniczne.

Prowadzenie i odbiory robót należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL":

- Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zabezpieczeniem.

- Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.

Stosować się należy również do PN-B-10725.1997 Wodociągi- Przewody zewnętrzne -Wymagania i badania oraz do „Warunków wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanych przez PKTSGGiK, a także do instrukcji producentów materiałów.

Materiały stosowane przy budowie muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania, wydane przez COBRTI „Instal" w Warszawie oraz atesty PZH w Warszawie.

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z zaleceniami jednostek uzgadniających i opiniujących niniejszy projekt.

Projektowane sieci należy wybudować zgodnie z częścią rysunkową projektu, trasami uzgodnionymi przez Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim. Wytyczenie trasy, a później geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy zlecić jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące znaki geodezyjne, które nie powinny ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia znaków geodezyjnych należy dokonać ich odtworzenia.

Przewody wodociągowe powinny być układane z zachowaniem następujących minimalnych odległości: od budynków 1,5 m, od słupów energetycznych i telekomunikacyjnych 1,5 m, od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1,0 m, od istniejących szamb i rurociągów kanalizacyjnych 2,0 m. Dopuszcza się, po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zachowanie odległości niniejszych od podanych pod warunkiem zastosowania rur osłonowych. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem istniejącym prace ziemne należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Skrzyżowania i kolizje należy wykonywać w porozumieniu z właścicielami poszczególnych urządzeń.

Na wykonywanie robót w pasach drogowych należy uzyskiwać zezwolenia zarządców dróg.

Szczególną uwagę zwrócić na istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne. Prawidłowość wykonania skrzyżowań z kablami potwierdzać wpisami do dziennika budowy.

W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie bez uszkadzania korzeni, stosując ograniczenia wykopów otwartych.

Warunkiem dopuszczenia sieci wodociągowej do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnych wyników prób ciśnieniowych (na ciśnienie 1,0 MPa) oraz analiz bakteriologicznych wody.

Nowe odcinki sieci wodociągowej należy poddać dezynfekcji, a następnie przepłukać. Po płukaniu należy wykonać badania mikrobiologiczne próbek wody z uwzględnieniem badań

obecność paciorkowców. Uzyskanie dwukrotnych kolejnych pozytywnych badań mikrobiologicznych warunkuje dopuszczenie sieci do eksploatacji.

Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Lokalne ujęcia wody ze studni kopanych lub wierconych muszą być bezwzględnie w sposób trwały odcięte od instalacji wodociągowych zasilanych z wodociągu wiejskiego.

2.2. Materiał i uzbrojenie przewodów.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie (COBRTI „Instal" w Warszawie) oraz pozytywne świadectwa PZH w Warszawie.

Przewody rurociągów magistralnych zaprojektowano z rur PVC 250, łączonych kielichowo.

Przewody rurociągów rozdzielczych zaprojektowano z rur PVC 200  i 110, łączonych kielichowo.

Na trasie wodociągu zaprojektowano liniowe zasuwy odcinające oraz hydranty pożarowe Ø80 typu nadziemnego. Przed hydrantami przewidziano żeliwne zasuwy odcinające Ø80. Montaż hydrantów wykonywać należy za pomocą kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych łączonych z rurami PVC kształtkami przejściowymi. Połączenia kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie „Izoplastem". Dopuszcza się możliwość zastosowania kształtek żeliwnych ciśnieniowych bosych. Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w obudowy zabezpieczone na powierzchni terenu skrzynkami ulicznymi.

2.3. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonywać mechanicznie i ręcznie w formie liniowych wykopów otwartych obudowanych i nie obudowanych ze skarpami zgodnie z PN-B-10736:1999. Roboty ziemne należy prowadzić etapami o odcinkach nie dłuższych niż 50 m. W przypadku braku możliwości wykonywania wykopów mechanicznie oraz w pobliżu istniejących obiektów nadziemnych i istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. Należy przewidzieć prowadzenie części robót ziemnych przy użyciu minikoparek.

W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie bez uszkadzania korzeni, stosując ograniczenia wykopów otwartych.

Skrzyżowania z drogami należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Pod drogami o nawierzchni nieulepszonej rurociągi mogą być układane w wykopie otwartym z zastosowaniem rury osłonowej. Pod drogami o nawierzchni ulepszonej rurociągi należy montować w rurach stalowych umieszczanych pod drogami metodą przecisku bez rozkopywania nawierzchni drogi. Lokalizację i długości rur osłonowych oraz przeciskowych.

Przy prowadzeniu robót szczególną uwagą należy zwrócić na istniejące uzbrojenie terenu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawicieli właścicieli urządzeń. W celu dokładnej lokalizacji kabli telekomunikacyjnych i energetycznych należy wykonywać ręcznie przekopy kontrolne. Kable zwisające nad wykopem należy zabezpieczać przez podwieszanie z zastosowaniem odpowiednich konstrukcji. Bezwzględnie należy zachować minimalne normatywne odległości od istniejących słupów telekomunikacyjnych i energetycznych (min. 1,5 m). Niedopuszczalne jest przechodzenie pomiędzy żerdziami słupa energetycznego lub pod odciągami.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niewykazanego na mapach geodezyjnych.

Zasypkę wykopu należy wykonywać w dwóch etapach:

- ręczne wykonanie zasypki ochronnej do wysokości 50 cm ponad wierzch rur (warstwami o grubości 10 cm dokładnie ubijanymi po obu stronach rur),

- mechaniczne wykonanie zasypki do powierzchni terenu.

Materiałem zasypu warstwy ochronnej musi być grunt mineralny piasek sypki drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Można stosować grunt rodzimy, jeżeli spełnia te warunki.

Zasypkę wykopów na odcinkach pod drogami po przekopach należy bezwzględnie dokonywać warstwami z zagęszczaniem do Js> 0,95 z odtworzeniem nawierzchni.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.4. Roboty instalacyjno-montażowe.

Przewody wodociągowe rozdzielcze układać na głębokości minimum 1,6 m mierząc od powierzchni terenu do wierzchu rur.

Rury PVC należy układać na wyrównanym podłożu gruntu rodzimego oraz częściowo, w przypadku gruntów spoistych, na podsypce o grubości 10 cm z piasku bez grud i kamieni (można wykorzystywać urobek z wykopów, jeśli spełnia te warunki).

Przy kolanach, łukach, trójnikach oraz na końcówkach sieci należy stosować bloki oporowe i podporowe wykonane zgodnie z częścią rysunkową. Bloki mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu B-15. Rury PVC oddzielić od bloku oporowego za pomocą grubej folii z PCV lub PE. Pod kolana stopowe przy hydrantach podkładać płytki chodnikowe.

Na wszystkich zasuwach montować obudowy teleskopowe zabezpieczone na powierzchni terenu skrzynkami ulicznymi W100. W przypadku wspólnych przyłączy na odgałęzieniach do poszczególnych odbiorców zaprojektowano indywidualne zasuwy odcinające do łączenia z rurami PE. Lokalizacja skrzynek musi być oznakowana za pomocą tabliczek orientacyjnych typu Z lub D przymocowanych do trwałego elementu terenu (ogrodzenia lub ściany budynku) zgodnie z PN-86/B-09700. W przypadku braku takiego trwałego elementu oznakowanie należy wykonać na słupkach betonowych.

Hydranty należy obsypać żwirem. Teren wokół hydrantów umocnić płytkami betonowymi o wymiarach 0,7x0,7 m i grubości 5 cm, a teren wokół skrzynek od zasuw płytkami o wymiarach 0,5x0,5 m i grubości 10 cm. Płytki należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

W miejscach skrzyżowań rurociągów wodociągowych z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi na kablach każdorazowo należy montować rury ochronne dwudzielne Ø 200 PCV o długości minimum 3,0 m oparte na nienaruszonym gruncie.

Przy skrzyżowaniach z lokalną kanalizacją sanitarną na przewodach wodociągowych należy montować rury osłonowe stalowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z częścią rysunkową.

Przed zasypaniem sieć wodociągową należy odcinkami inwentaryzować geodezyjnie oraz zgłaszać do odbioru technicznego.

Ułożone rury należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,0 MPa. Brak spadku ciśnienia przez 30 minut należy uznać jako pozytywny wynik próby.

Przed oddaniem wybudowanej sieci do eksploatacji należy ją dokładnie przepłukać czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie poddać dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorową zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody należy ponownie przepłukać. Warunkiem dopuszczenia wodociągu do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej wody. Płukanie i dezynfekcję przyłączy należy przeprowadzać przed zamontowaniem wodomierzy.

Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

//Podane średnice przy materiałach z tworzyw sztucznych są średnicami zewnętrznymi przy pozostałych materiałach są to średnice wewnętrzne//

3. Część obliczeniowa.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

Projektowany wodociąg będzie dostarczał wodę na potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe.

Max. godzinowe zużycie wody na odcinka z SUW do wsi Ząbków  - Qmax.h.=18,6dm3/s

Max. godzinowe zużycie wody na odcinka z wsi Czerwonka do wsi Ząbków  - Qmax.h.=21dm3/s

Średnice wodociągu zostały dobrane na podstawie programu zwodociągowania gminy. Średnice przewodów wodociągowych i zastosowane urządzenia wodociągowe zaprojektowano zgodnie z otrzymanymi od administratora sieci wodociągowej warunkami przyłączeniowymi. Usytuowanie hydrantów i zasuw pozwala na utrzymanie sprawności wodociągu na (okresowe płukanie sieci).

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139) dla jednostek osadniczych do 5000 mieszkańców wynosi 10 dm3/s (wydajność wodociągu) lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowych zbiornikach, naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych. Projektowany wodociąg znajduje się w okolicy rzeki Liwiec.

Wodociąg nie stanowi źródła wody do celów przeciwpożarowych, gdyż na terenie miejscowości Bednarze, Sekłak, Kąty jest zabudowa kolonijna (Rozp. Ministra MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139, Rozdział 2, §3, 1))

Opracowali:

mgr inż. Kazimierz Gałązka

mgr inż. Maryna Saganowska

mgr inż. Arkadiusz Domański

inż. Dariusz Sienica

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków

MIEJSCOWOŚĆ: Czerwonka, Brzozów, Kolonia Ząbków i Chmielew
gm. Sokołów Podlaski, pow. Sokołowski, woj. mazowieckie

INWESTOR: Gmina Sokołów Podlaski

PROJEKTANT:

mgr inż. Kazimierz Gałązka

GPB-4224/109/98/88

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

-zebranie wierzchniej warstwy gleby

-wykonanie wykopu pod wodociąg

-wykonanie bloków oporowych

-ułożenie rurociągów

-wykonanie przecisków pod drogami

-zasypanie wykopu

-uporządkowanie placu budowy

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Na terenie działek objętych zakresem inwestycji istnieją budynki gospodarcze, mieszkalne. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace robocze należy wykonać ręcznie.

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

-linie zasilania napowietrzne

-linie zasilania podziemnego

-rurociąg naftowy

4 )wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia;

-wpadnięcie do wykopu o głębokości do 2.0 metrów podczas wykonywania wykopu, zbrojenia, szalowania, betonowania.

-uderzenie lub przygniecenie elementem budowlanym, narzędziem, lub innym pracownikiem podczas wszystkich prac.

-porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała przez urządzenia i narzędzia budowlane podczas wszystkich prac.

-pożar sprzętu podczas wszystkich prac.

-potrącenie lub przejechanie przez pojazd podczas dowozu materiałów budowlanych.

5) wskazanie dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

-zapoznanie z przepisami BHP dotyczącymi w/w robót przez kierownika budowy.

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

-ubiór i wyposażenie każdego pracownika (kask ochronny, odpowiednie buty, rękawice, okulary, kombinezon).

-pasy asekuracyjne z linami.

-rusztowania z zabezpieczeniami przed upadkiem.

-zabezpieczenia wykopów pod fundamenty

-sprawne narzędzia i sprzęt.

-sprzęt przeciwpożarowy.

-wolne od materiałów, narzędzi itp. rzeczy dojścia, przejścia i drogi ewakuacyjne.

-ład i porządek na terenie budowy.

-możliwość szybkiego wyłączenia prądu.