Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków.”

Nazwa i adres obiektu :

Sieci wodociągowej łączącej wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków gm. Sokołów Podlaski pow. Sokołowski

Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski 08-300 Sokołów Podlaski
 ul. Piękna 2

Jednostka autorska specyfikacji:

PHU „Czyste Środowisko” Wojciech Nowak 08-110 Siedlce, ul. Budowlana 3c

Data opracowania - styczeń 2009r

PKT 1 Część ogólna

1.1	Nazwa nadana zamówieniu

Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków gm. Sokołów Podlaski pow. Sokołowski

Zamawiający :

ul Gmina Sokołów Podlaski 08-300 Sokołów Podlaski
 ul. Piękna 2

1.2	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest wykonanie sieci wodociągowej łączące wsie Czerwonka i Walerów oraz łączącej stacje wodociągową i wieś Ząbków Inwestycja obejmuje:

| Zestawienie elementów projektowanego wodociągu w miejscowości Czerwonka, Brzozów, Kolonia Ząbków i Chmielew: |
| --- |
| lp. | Element wodociągu | jednostka | ilość |
| 1. | rura PCV DN 250 | m | 3289 |
| 2. | rura PCV DN 200 | m | 2555 |
| 3. | rura PCV DN 110 | m | 715 |
| 5. | hydrant DN80 + zasuwa DN80 | szt. | 3 |
| 6. | zasuwa DN250 | szt. | 1 |
| 7. | zasuwa DN200 | szt. | 1 |
| 8. | zasuwa DN100 | szt. | 2 |
| 9. | blok oporowy | szt. | 64 |
| 10. | trójnik DN 150/100 | szt. | 1 |
| 11. | trójnik DN 200/200 | szt. | 1 |
| 12. | trójnik DN 250/80 | szt. | 1 |
| 13. | trójnik DN 200/80 | szt. | 2 |
| 14. | trójnik DN 100/80 | szt. | 1 |
| 15. | czwórnik DN 250 | szt. | 1 |
| 16. | zwężka redukcyjna DN250/150 | szt. | 2 |
| 17. | zwężka redukcyjna DN 250/200 | szt. | 1 |
| 18. | zwężka redukcyjna DN 250/200 | szt. | 1 |
| 19. | zwężka redukcyjna DN 200/150 | szt. | 2 |

1.3	Roboty tymczasowe i towarzyszące

Do robót towarzyszących inwestycji należy :

- wytyczenie trasy sieci

- urządzenie placu budowy.

1.4	Informacja o terenie budowy

Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w działkach prywatnych, częściowo w pasach dróg gminnych oraz krajowej.

1.5	Organizacja robót, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy. Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.

1.6	Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest    do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w cenę umowną.

1.7	Ochrona środowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8	Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

1.9	Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robót.

1.10	Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich a także uzyska odpowiednie uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego

PKT 2    Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach wodociągowych. Transport, przechowywanie rur powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Do budowy sieci wodociągowej zastosowano następujące materiały :

- rury PVC łączone w kielichach na uszczelki,

- rury PE łączone poprzez zgrzewanie

- rury Stalowe

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej.

- hydranty przeciwpożarowe dn - 80mm typu nadziemnego,

-    kształtki żeliwne  wodociągowe, PVC, PE.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

PKT 3 Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko - spycharek,

- wiertnic do wykonywania przecisków rur pod terenem utwardzonym, elektronarzędzi, narzędzi.

- Maszyn przewiertowych do wykonywania przewiertów rur pod terenem utwardzonym, elektronarzędzi, narzędzi.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonywanych robót powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.

PKT 4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności transportu rur z PVC i PE. Rury powinny być transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz. Rury powinny być podparte na całej ich długości, wysokość podkładek powinna uwzględniać wysokość kielichów.

PKT 5 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową,   wymogami   specyfikacji   technicznej,   oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci wodociągowej wykonanej przez uprawnionego geodetę.

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków nie podpiwniczonych - 3,0m

- budynków podpiwniczonych     - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m

- słupów	- 1,0m

- drzew	- 2,0m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych

pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

Roboty ziemne

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym.

Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN -83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.

Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego

sprzętu mechanicznego.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac

w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją

wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych. Połączenia rur PVC wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych. W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PVC z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys. szczegółowego. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną siecią wodociągową należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne AROT o długościach podanym w projekcie krzyżującego się wodociągu. Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych. Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeniem sieci. Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN -64 B- 10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się

spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma

przecieków na połączeniach rur i armatury.

Ze względu na właściwości rur PVC należy unikać ich montowania w

temperaturze poniżej 0°C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się

powyżej + 5°C.

PKT 6 Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakości robót i zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca   zobowiązany  jest   prowadzić   dokumentację   budowy   i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Kontrolę, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o:

- PN - B - 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.

- Wymagania i badania

- PN - B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- Instrukcję wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z PVC i PE wydaną przez producenta rur np. Wavin Metalplast - Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Próbę  ciśnieniową wodociągu  wykonać  zgodnie  z  PN  -  64/B  -   10115. Zamontowane odcinki sieci długości 200 - 300 m należy zasypać warstwą

piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeń na sieci. Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu i nie wystąpią przecieki na połączeniach rur i armatury.

PKT 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z przetargu na wykonanie sieci.

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książce obmiarów przez kierownika robót.

PKT 8 Odbiór robót budowlanych

W   przewidzianej   inwestycji   występować   będą  następujące   rodzaje odbiorów:

Odbiory robót ulegające zakryciu lub zanikające

Każdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na   odbiór   wykonawca  jest   zobowiązany   dostarczyć   następującą

dokumentację:

- protokóły odbiorców częściowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badań wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- dziennik budowy z wpisami końcowymi

- instrukcję konserwacji i eksploatacji wodociągu

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego.

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9 Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmują następujące roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszące,

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawartą umową.

PKT 10 Dokumentacja odniesienia 10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentację opracowała firma : 

 PHU „Czyste Środowisko” Wojciech Nowak, 
ul. Budowlana 3c
08-110 Siedlce

Dokumentacja obejmuje:

- Projekt budowlany sieci wodociągowej dla wsi CZERWONKA, BRZOZÓW, KOL. ZĄBKÓW I CHMIELEW Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót Inwestor przekaże wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji. Jednostką autorską dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej jest

mgr inż. Kazimierz Gałązka

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących materiałów :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PVC i PE -Wavin

- PN - B - 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN - 86/B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - C.O.B - R. T. J. ,,INSTAL”.

Rurociągi, armatura do budowy sieci powinny posiadać ważną APROBATĘ TECHNICZNĄ oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.